## Sheet1
附件1：贵州省第二人民医院安防系统升级扩容设备清单
序号 | 升级/新增 | 升级模块名称 | 数量 | 单位 | 升级/新增需求 | 备注
系统管理平台
1 | 升级 | 平台管理服务器(硬件) | 1 | 台 | 作为安防系统的核心管理中枢，负责前端安防设备统一接入认证、视频与报警信令调度、报警联动处置、账号权限管控、操作日志留存，支撑视频预览回放、电子地图等业务应用，实现整套安防系统集中管控。解决原服务器承载能力，解决业务数据压力过大问题
2 | 升级 | 综合管理平台（软件） | 1 | 套 | 1.要求平台集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、停车管理、信息发布、设备运维、院区基础管理等大业务系统，实现智能联动；并支持后期功能扩容，且扩容过程不会影响原系统正常使用。 2.实现人员布控、设备信息统计、人脸库信息统计、人员识别统计、人脸库管理、目标抓拍、以图搜图、人脸事件、人脸报警；增加目标布控功能模块，支持人员行为轨迹查询、智能布控预警，提升系统智能化水平。 3.支持1000路视频监控接入，实时预览、云台控制、录像回放、视频上墙、视频流转发；并实现能后期扩容至大于2000路视频监控的接入。 4.支持20路门禁控制装置接入，实现设备管理、门通道控制、门组分配、门禁授权-按人授权、门禁授权-按门授权、门禁授权-权限清空重发、门禁复核、门禁管理-任务查询、刷卡记录、补采日志、认证记录；并支持能后期扩容至大于50路视频监控的接入。 5.支持50路紧急一键报警装置接入，实现语音报警、弹窗报警、语音对讲等功能；并支持能后期扩容至大于100路紧急报警装置的接入。 6.支持10路车辆道闸系统接入，实现车流量统计、无人值守功能；并支持能后期扩容至大于20路车辆道闸系统的接入。
3 | 新增 | 设备接入网关 | 1 | 台 | 可以接入市场主流报警主机，获取报警主机状态及报警消息上报，远程控制报警主机；可以接入市场主流门禁设备，获取门禁状态及报警消息上报 远程控制门禁设备开门。
机房核心设备
4 | 新增 | 磁盘阵列服务器 | 2 | 台 | 1.硬盘接口：≥48个； 2.支持通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现前端摄像头视频录像存储、回放调取、视频数据备份； 3.支持结合智能化的前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件，并将报警事件上传到综合管理平台； 4.新增设备要与原利旧服务器兼容。 | 原存储服务器情况：15台DH-EVS5016S-R，2台DH-NVR816-64-HDS3/I； 原硬盘情况：165块4T硬盘。
5 | 新增 | 16T硬盘 | 60 | 块 | 单盘容量：16TB；缓存：512MB；转速：7200RPM； ★新增硬盘和利旧硬盘必须实现所有监控存储时间不少于90天存储，同时至少预留20路视频存储90天接入和存储冗余；可采取压缩存储方式，新增硬盘数量可根据不同压缩方式进行适当调整，压缩存储录像必须保障录像视频存储画质不得低于400万像素。
6 | 升级 | 核心交换机 | 1 | 台 | ≥2个电源，≥1个主控；主机提供≥6个业务插槽；包转发率：≥76800Mpps；≥24个端口千兆以太网电接口；≥20个端口千兆以太网光接口；≥4个端口万兆以太网光接口； | 替换原利旧交换机，保障利旧设备与新增设备兼容共用。
8 | 升级 | 汇聚交换机 | 1 | 台 | ≥48个端口千兆以太网电接口； ≥4个端口万兆以太网光接口；
9 | 升级 | 接入交换机 | 2 | 台 | ≥48个端口千兆以太网电接口； ≥2个端口千兆以太网光接口；
外围核心设备
10 | 新增 | 接入交换机 | 3 | 台 | ≥8口接入交换机（POE供电） | 老旧病房改造项目对病房原200万像素监控摄像头升级为400万高清监控摄像头，数量为440个。剩余预计500个监控探头损坏后逐步替换为400万高清监控摄像头。
11 | 新增 | 汇聚交换机 | 1 | 台 | ≥16口接入交换机（POE供电）
12 | 升级 | 高清监控摄像头 | 0 | 台 | ≥400万像素网络摄像机，支持H.265+智能编码/智能视频压缩，最大分辨率2560×1440@25fps，，支持可变码率；画质不得低于400万像素；具备宽动态、3D 数字降噪；支持 POE 供电，符合 GB/T28181 协议；红外补光，IP67 防护；支持移动侦测、人形检测等智能侦测功能。
人脸设别设备
13 | 新增 | 人脸识别摄像机及相关辅材 | 30 | 台 | 采用≥400万像素；设备具有抓拍功能，在低照度环境下抓拍功能可自动开启，在混合场景下，可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸；支持可变焦距；支持报警输入、输出；支持内置补光灯，每颗补光灯均有红外灯和白光灯组成，开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；支持一体化透镜，可覆盖近景和远景补光，补光灯光线照射方向与灯珠方向一致；支持通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控等至少六种智能资源切换；支持声光报警联动，可触发联动声音警报和灯光闪烁；支持透镜可消除监控画面中目标的眩光、杂光和亮点等现象。
14 | 新增 | 人脸识别服务器 | 1 | 台 | 支持文搜图、文本布控、压缩预览、压缩回放、压缩下载、水印叠加； 支持结合智能化的前端摄像头，快速实现人脸识别。
网络安全设备
15 | 新增 | 防火墙 | 1 | 套 | 遵循GB/T22239 等保 2.0、GB35114 公共安全视频监控联网安全、GB/T20281 防火墙国标；支持访问控制、应用识别、IPS 入侵防御、恶意代码检测、SSL/IPSec VPN；支持双机热备；安全日志存储≥6个月，支持日志外送审计平台；管理与业务接口分离，策略遵循最小访问原则，默认拒绝所有非授权流量；支持账号分权管理、登录审计与策略变更审计。
出入口控制设备
16 | 新增 | 人脸采集终端 | 1 | 台 | 支持SDK和API；支持语音提示；人证比对；支持Wi-Fi；实时监控；抓拍功能；主动注册；人脸容量：≥4000；指纹容量：≥6000；存储记录数量：200000；USB接口：≥1个USB2.0接口；网络接口：≥1个网口。
17 | 新增 | 7英寸智能门禁一体机、专用电源、信号磁力锁、支架、闭门器、出门按钮等门禁辅材 | 10 | 套 | 显示屏：≥7英寸显示屏；摄像头：≥2MP CMOS高清双摄像头；人脸容量：≥50000；用户容量：≥50000；密码容量：≥50000；存储记录数量：≥300000；支持防反潜、防拆报警、胁迫报警、门超时报警、非法闯入报警、非法卡超次报警。
紧急报警设备
18 | 新增 | 10.1英寸管理机 | 1 | 台 | 显示屏：≥10.1英寸显示屏；显示屏分辨率：1024×600；摄像头：5MP CMOS 摄像头；支持音频输入、状态指示灯、RS-485接口、HDMI接口、USB接口、报警输入。
19 | 新增 | 可视化紧急求助报警终端 | 10 | 台 | 支持防拆报警；SOS报警；音频输入；报警输入、输出；网络接口。
20 | 升级 | 拉绳式紧急求助报警终端 | 27 | 台 | 常开报警输出(干接点),接点容量24VDC，500mA； 按钮和拉绳触发报警，0.8m拉绳；
显示设备
21 | 升级 | 55寸液晶显示拼接屏（含前维护支架、线缆） | 9 | 台 | 产品尺寸：55吋；双边拼缝：≤1.7mm；分辨率：≤1920*1080；亮度：≤500cd/m2；对比度：≤4000:1；色彩范围：≤8bit；刷新率：≤60Hz；；输入接口：支持VGA、CVBS、DVI-D、HDMI、RS232(RJ45)、USB（升级和多媒体）、IR。
22 | 升级 | 解码器 | 1 | 台 | 1.单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M×N自定义分割，M×N≤36； 2.视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；MPEG4；SVAC；MPEG2； 3.视频输入：≥4路HDMI；视频输出路数：≥9路HDMI；
23 | 升级 | 电脑 | 1 | 台 | 用于视频实时预览、录像回放检索、摄像机配置、磁盘阵列运维、告警查看、系统参数配置等，支持多路视频硬解码，保证多画面预览、回放不卡顿；电源稳定，具备过压、短路保护； 处理器：国产 CPU，≥8核 16线程，主频≥3.0GHz； 内存：≥16GB；固态存储：≥512GB SSD；机械存储：≥1TB；显卡：≥4G独显。
其他设备
24 | 新增 | 网线等辅材 | 1 | 批 | 结合平台系统升级需要，根据施工现场实际，补充相关设备的辅材。
备注 | 1.新增、升级设备产品能够与原有监控系统中利旧设备接入相融合不冲突。 2.系统所需软硬件必须符合国家相关行业通用标准。 3.新增设备所需辅助器材自行添加。