附件1：
贵州省第二人民医院“购置干粉灭火器”需求表
	序号
	名称
	数量（具）
	参数

	1
	干粉灭火器
	500
	1.认证：具备 3C 消防产品认证、产品型式检验报告，证书在有效期内，铭牌清晰、序列号可溯源。
2.瓶体：碳素钢 / 合金钢，带压力表（绿区正常、红区欠压、黄区超压）；带喷射软管、喷嘴、保险销、铅封；开启力符合 GB4351，单人可操作。
3.性能指标
· 充装量 5kg
· 20±5℃有效喷射时间 ≥13s
· 有效喷射距离 ≥3.5m
· 喷射滞后时间 ≤5s
· 喷射剩余率 ≤15%
· 驱动介质：氮气，20℃工作压力 1.2MPa
· 水压试验压力：2.1MPa
· 使用温度：-20℃～+55℃（贵阳本地常规环境满足）
4.外观：红色筒体、标识规范，标注 A/B/C/E、灭火级别、出厂日期、维修年限；出厂时间不超过 1 个月，非翻新、返修件。
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