- 附件1：

- 贵州省第二人民医院“购置干粉灭火器”需求表

| - 序号 | - 名称 | - 数量（具） | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 干粉灭火器 | - 500 | - 1.认证：具备 3C 消防产品认证、产品型式检验报告，证书在有效期内，铭牌清晰、序列号可溯源。 - 2.瓶体：碳素钢 / 合金钢，带压力表（绿区正常、红区欠压、黄区超压）；带喷射软管、喷嘴、保险销、铅封；开启力符合 GB4351，单人可操作。 - 3.性能指标 - 充装量 5kg - 20±5℃有效喷射时间 ≥13s - 有效喷射距离 ≥3.5m - 喷射滞后时间 ≤5s - 喷射剩余率 ≤15% - 驱动介质：氮气，20℃工作压力 1.2MPa - 水压试验压力：2.1MPa - 使用温度：-20℃～+55℃（贵阳本地常规环境满足） - 4.外观：红色筒体、标识规范，标注 A/B/C/E、灭火级别、出厂日期、维修年限；出厂时间不超过 1 个月，非翻新、返修件。 |